## Slide 1
Jeudi 29 janvier 2026
Stanislas KOZAK
Qualité d’eau : Comment éliminer l’air d’une installation CVC ?

## Slide 2: L’air : origine et conséquences

## Slide 3: Introduction
En CVC, une panne sur 3 est liée à une mauvaise qualité d’eau
Sources : Synasav, AICVF 2022

## Slide 4: Causes d’une mauvaise qualité d’eau et présence d’air
Tartre
Matières organiques (activité bactérienne : BSR*)
Oxydation du fer (III) par oxygène renouvelé (système ouvert) : Rouille
4 Fe + 3 O2 + 6 H2O → 4 Fe(OH)3 (→ Fe2O3)
Oxydation mixte du fer (II,III) par l’oxygène : Magnétite
Fe3O4
*Bactérie Sulfacto Réductrices

## Slide 5: Autres conséquences de la présence d’air
La présence de poches d’air réduit l’échange dans les émetteurs
Poches d’air en point haut

## Slide 6
Remplissage trop rapide
Purges mal réalisées ou purgeurs automatiques défaillants
A la mise en service
Origines de l’air dans l’installation

## Slide 7
Vase d’expansion mal dimensionné ou défaillant
Point neutre mal maîtrisé
Appoints d’eau fréquents
Perméabilité des PER, flexibles EPDM et des raccords
En fonctionnement
Origines de l’air dans l’installation

## Slide 8: Entrées d’air dans l’installation
Entrée d’air via les systèmes dits « ouvert » (oxygénation)
Après 2 ans

## Slide 9: Perméabilité des matériaux – vessies et membranes
*Isobutylene Isoprene Rubber (Butyle)
*
Entrée d’air via les matériaux à grande perméabilité
L’EPDM, très perméable, est utilisé pour la fabrication des membranes de certains vases d’expansion (vases à membrane).
Le butyle fait partie des élastomères les moins perméables aux gaz, il est utilisé dans la fabrication des vessies des vases d’expansion.

## Slide 10: Diffusion des vases d’expansion
Membrane
EPDM/SBR/NBR
Poreuse à la diffusion
Vessie
IIR Butyle
Vase à membrane
Vase à vessie

## Slide 11: Perméabilité des matériaux et entrées d’air
MINI
= 3 % an
MAXI
= 45 % an
MOY
= 25 % an
Perte de pression en %/an
Perte de pression d’air par an
Le butyle est l’élastomère le moins perméable utilisé dans la fabrication des vessies et membranes des vases d’expansion.
Les autres matériaux utilisés sont : EPDM,NBR,SBR.

## Slide 12: Dépression et entrées d’air
Point neutre (vase d’expansion) mal positionné
-
A la sortie de la pompe: A éviter!
A la mise en route de la pompe une partie de l’installation va se retrouver en dépression .
Hm
Risque de dépression

## Slide 13: Le point neutre : raccordement du vase d’expansion
Idéal
La mise en route de la pompe augmente la pression statique en tout point de l’installation.
A l’aspiration de la pompe: Correct
Hmt
Eviter les pertes de charge entre le vase et la pompe
Notes: The expansion vessel is installed on the suction side of the pump.
Switching "ON" the pump increases the static pressure in most of the circuit with respect to the pressure set by the expansion vessel at the neutral point (see the area marked green). In most cases, this is the ideal installation position of the expansion vessel.

## Slide 14
Pour une eau à 10°C et 4 bar, quel est le volume d’air contenu dans 1m3 d'eau?

## Slide 15: Solubilité d’un gaz dans l’eau – Loi de Henry
Loi de Henry (pression)
45 ml
92 ml
Notes: 1m3 d’eau contient 100 l d’air à 4 bar

## Slide 16: Solubilité d’un gaz dans l’eau
Poches d’air
Bulles
Micro-bulles
Gaz dissous

## Slide 17: Des solutions adaptées à chaque forme d’air
Purgeur
Séparateur de microbulles
Dégazeur par dépression

## Slide 18: Les purgeurs et l’air en circulation
Les purgeurs sont efficaces pour éliminer les poches d’air présentes essentiellement au remplissage de l’installation.
Pompe en fonctionnement,
les bulles de gaz sont entraînées
dans le flux et les purgeurs ont moins d’efficacité
Notes: Les purgeurs ne sont pas recommandés pour la purge en fonctionnement
Position centrale efficacité si d/D
Les bulles et les micro bulles dans le flux
les mircrobulles s’attachée au parois ou au corps etangers pouvant entrainer l’érosion.

## Slide 19: La fusion des microbulles
La coalescence est le processus par lequel plusieurs bulles fusionnent pendant le contact pour former une poche d’air.
Les poches d’air sont plus facilement évacuées par des purgeurs.

## Slide 20: Séparateur d’air – Zeparo Aero
Comment cela fonctionne-t-il ?
➊ Le flux entre dans le corps du séparateur
➋ En raison de l'élargissement, la vitesse d'écoulement diminue considérablement, ce qui permet aux plus grosses bulles de s'élever indépendamment vers le haut.
➌ Les petites bulles et les microbulles qui sont entraînées dans le flux rencontrent l'insert hélicoïdal qui crée un mélange de zones turbulentes et calmes. Ces zones aident à capturer les plus grosses bulles ou permettent aux plus petites de se consolider en plus grosses (effet de coalescence).
➍ Les bulles montent au sommet du séparateur.
L'air s'accumule au-delà du flotteur dans la zone supérieure du purgeur et est évacué.
➊
➋
➌
➍

## Slide 21: Efficacité des séparateurs vs dégazeurs par dépression
2 bar

## Slide 22: Dégazage par dépression

## Slide 23: Vento Connect – centrale de dégazage par dépression
Prélevement en bypass d’une quantité d’eau de l’installation riche en gaz.
Aspiration à -0,9 bar pour libérer les gaz dissous sous forme de microbulles, les fusionner en bulles et les évacuer.
Ré-injection de l‘eau désaturée en gaz dans l‘installation.
Ce cycle est répété jusqu’à ce que toute l’eau de l’installation soit sous-saturée en gaz.

## Slide 24: Système d’expansion et dégazage – Transfero Connect
Vase d’expansion
Appoint d’eau automatique dégazé
Dégazage par dépression à -0,9 bar

## Slide 25: Conclusion

## Slide 26: Conclusion
L’air a plusieurs sources d’entrée dans l’installation : systèmes ouverts, pression instable, matériaux perméables, purges défectueuses, appoints d’eau réguliers.
Pour prévenir les entrées d’air, il convient d’utiliser des matériaux imperméables à l’air et des systèmes de purge efficace (purgeur automatique de taille suffisante, séparateur de microbulles), on évitera également les appoints d’eau réguliers.
Sur une installation à faible température ou haute pression, on utilisera une centrale de dégazage, qui, par dépression, éliminera l’air dissous dans l’eau.

## Slide 27: Questions & Réponses

## Slide 28: Formations en hydraulique
Formations IMI
  Webinaires
  Formations pratiques
Notes: Pour ceux qui l’ingnore … $

## Slide 29: Centre de formation hydraulique IMI
H0 – Base de connaissance hydraulique
H1 – Etude et d'un équilibrage hydraulique
H2 – Réalisation d'un équilibrage hydraulique
H3 – Utilisation du TA Scope
H4 – Optimisation des boucles de régulation
H5 – Rénovation des systèmes hydrauliques

## Slide 30: Introduction
Les boues dans les installations CVC sont responsables de :
La diffusion inégale de la chaleur dans l’installation et des bruits de circulation
L’inconfort des occupants en limitant l’efficacité de certains émetteurs (radiateurs, convecteurs,…)
L’augmentation des coûts de maintenance : nettoyage des organes de réglage, échangeurs, filtres
Remplacement prématuré de certains équipements : abrasion, colmatage

## Slide 31: Au sommaire
Introduction
Les boues : leurs origines et leurs effets
Séparation des particules
Conclusion & questions
1
Maîtriser les boues en CVC

## Slide 32: Dégazage cyclonique : principe

## Slide 33: Le dégazage par dépression des gaz dissous
Comment extraire les gaz dissous dans l’eau du circuit ?
Grâce à des différences de pression dans une installation, les gaz dissous peuvent se libérer sous forme de bulles.
Objectif : sous saturer fortement l’installation en gaz dissous pour :
    Minimiser la corrosion (O2, H2, CO2 ) si vitesse de dégazage rapide
    Purger les ramifications par absorption
    Pas de bulles de gaz : pas de bruit ni d’érosion
    Pas de perturbation de circulation ni perte de puissance

## Slide 34: Le cycle du dégazage par dépression
Prélever en bypass une quantité d’eau de l’installation riche en gaz.
Réduire la pression pour libérer les gaz dissous sous forme de microbulles, les fusionner en bulles et les évacuer.
Ré-injecter l‘eau pauvre en gaz dans l‘installation.
Ce cycle est répété jusqu’à ce que toute l’eau de l’installation soit sous-saturée en gaz.
V1
IN
OUT
V3
SF
P
FT
WM
FL
VV
VVC + PTvv
VVD + AAV + Pseco
Min. 500 mm

## Slide 35: La séparation des particules de boues

## Slide 36: Séparateur de particules
Il existe 4 principaux moyens de séparer les particules :
  Filtration
  Sédimentation
  Magnétisme
  Effet cyclonique
Filtre à tamis
Limite : bouchage complet (dépendant de la taille des mailles)

## Slide 37: La séparation cyclonique
Classiquement utilisé dans l’industrie du bois, il permet de séparer les copaux et sciures de bois de l’air

## Slide 38: La séparation cyclonique
Force centrifuge
Force de gravité
Force cyclonique
Notes: Mise en rotation
Eau et particules sont de densité différente

## Slide 39
Zeparo G-Force
Zeparo Cyclone Max
La nouvelle génération

## Slide 40: Conception du Zeparo Cylone Max
IMI Hydronic Engineering Confidential
Conception par cycle d’itération de 2 mois sur des prototypes
=> temps de développement du ZGF : 1.5 ans
Cycle d’itération de 1 semaine
Prototypes seulement après des conceptions itératives ont été simulés
=> temps de développement 6 semaines
Avant
Génération actuelle
13

## Slide 41: Nouvelle génération pour être plus performant que jamais

## Slide 42: Nouvelle génération pour être plus performant que jamais
Poids réduit : Jusqu’à 30 % plus léger.
Taille réduite : Jusqu'à 10 % moins haut; la largeur est 1:1 par rapport à d'autres séparateurs, ce qui le rend parfait pour un montage ultérieur ou une rénovation.
Forme simplifiée : plus facile à manipuler, à calorifuger et à produire.
Le positionnement de l'aimant est désormais latéral, ce qui le rend plus aisé à placer dans le local technique.

## Slide 43: Zeparo Cyclone ZCX
Montage possible sur des tuyaux horizontaux et verticaux
A noter : la perte de charge du séparateur n’augmente pas avec son encrassement.
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=y067ZOxXZUw&ab_channel=IMIHydronicEngineering

## Slide 44: Comment fonctionne la séparation cyclonique des impuretés ?
Comment cela fonctionne-t-il ?
➊ Lorsque l’eau pénètre dans la chambre du séparateur, une force centrifuge crée un tourbillon d'eau.
➋ Les molécules d'eau et de boue ayant des densités différentes, les boues sont repoussées vers la paroi extérieure du séparateur.
➌ La vitesse plus faible au bord du cyclone permet à la gravité de déplacer les particules vers le fond du séparateur.
➍ L'aimant puissant attire et capture les magnétites plus petites et légères.
➎ Une plaque de séparation au fond garantit que les particules restent capturées dans la chambre jusqu'à ce qu'elles soient éliminées.
➊
➋
➌
➍
➎

## Slide 47: Conséquences
La corrosion du fer génère de l’oxyde ferrique (Fe2O3). Cet oxyde se transforme par la suite en magnétite (Fe3O4)
10 g d’oxygène dans l’eau de chauffage forment 36 grammes de magnétite !
Dans 1 m3 d’eau à 10°C et 4 bar, il y a environ 30 g d’oxygène
Jusqu'à 108 g de magnétite par m3 d’eau

## Slide 48: Test de performance
IMI Hydronic Engineering Confidential
Copyright © (2020) IMI Hydronic Engineering. All rights reserved
16
Test rig developed in R&D center in Slovenia to perform comparative testing on separation efficiency performance

## Slide 49: Preuve de performance : Efficacité de la séparation (DN65)
Une étude interne a été menée pour tester le Zeparo Cyclone Max et 3 autres séparateurs DN65 afin d'évaluer l'efficacité de la séparation de particules de 50 à 300 µm de diamètre en un seul cycle.
Les résultats montrent sans équivoque la performance de séparation du Zeparo Cyclone Max, en DN65, dans des conditions de débit faible à élevé.
fois plus efficace que le meilleur concurrent
Xx

## Slide 50
Préconisation d’installation
Traitement de 100% du débit
ZCX
ZCX

## Slide 51: Préconisation d’installation
Dans le flux– en série
Dans le flux– en dérivation
Déposé dans l'installation – en série
Déposé dans l'installation – en dérivation
% de particules de boue
Nb. de cycles
42% de particules dans l'installation
4% de particules dans l'installation

## Slide 52: ZCX en série vs en dérivation
Sécurité du mainteneur à prendre en compte
La maintenance n'est pas si simple
Coût de mise en œuvre
Consommation électrique du circulateur
Consommation de la pompe de dérivation à son maximum ou alors pompe HS
Le débit dérivé et traité est pratiquement nul donc 100% du débit n'est plus traité.
Source LinkedIn
Notes: Pour intervenir, la pompe doit être coupée en armoire électrique
La pression dans le filtre doit être nulle, sinon risque de projection de liquide ou du couvercle lui-même
La température doit être suffisamment basse pour éliminer tout risque de brûlure.
Il faut que le local soit équipé pour nettoyer le barreau magnétique
L'opération nécessite que le technicien se protège car l'opération est salissante. Un poste d'hygiène est à prévoir après l'opération.
Il faut prévoir un média filtrant neuf pour son remplacement et peut-être un joint de couvercle.
Protection électrique en armoire
Si solution « maison » : beaucoup de raccords, de fuite ?
Consommation électrique du circulateur qui augmente avec l’encrassement du média filtrant (et l’efficacité décroît).

## Slide 53: Gamme plus rationnelle
Zeparo Cyclone maX = ZCX
Zeparo Aero